{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["表-01 总说明","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花","表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭","表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭","表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白","表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花_1","表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭_1","表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭_1","表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白_1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-01 总说明","index":0,"n_rows":5,"n_cols":5,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,3,4],[4,0,4,2]]}
["总  说  明"]
["项目名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程",{"$nulls":3},"第 1 页 共 1 页"]
["一、工程概况：\n本工程根据工作单号为08000080000054193626的《用电咨询服务答复书》中供电方式内容要求,工程实施如下:\n1、采用10kV单回路电源供电,由蓝田变电站蓝田F15 供电。\n2、在蓝田F15白坭排灌站支#01杆柱上断路器开关1套(业扩配套实施)负荷侧接电,由城北白坭支#01杆新敷10kV电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/150米至新建城北白坭小学专用欧式箱变,新建3×70mm2户外电缆终端头1 套,新建3×70mm2户内电缆终端头1套;\n3、新装容量为1×315kVA(高压柜:FR)预装式箱变1组;\n4、本工程采用高供低计计量方式,计收变损,新装(低压)计量装置1套(CT变比:750/5 0.2S),临时基建用电,属非工业用电类别,执行工商业用电电价,安装负荷管理终端和预付费装置;\n5、新建箱变按《安健环》配电验收标准配置手提灭火器等配套设施及标识牌贴纸。\n二、补充说明：箱变租赁，租期10个月。\n三、采取工程量清单计价方式计价，人工、材料、机械设备单价按2024年2月《广州建设工程造价信息》公布的价格计算（信息价缺少部分参考市场价格），混凝土按花都区2024年1月信息价计算；"]
[]
[{"$nulls":4},"表-01"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花","index":1,"n_rows":50,"n_cols":11,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,0,17,8],[18,0,18,10],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,10],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,24,4],[22,5,24,5],[22,6,24,6],[22,7,22,10],[23,7,24,8],[23,9,24,9],[25,3,25,4],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,7,45,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,0,48,10],[49,0,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"030408001002","10kV电力电缆，ZC-YJV22-8.7/15kV -3×70mm2","1.名称:电力电缆\n2.型号:ZRYJV22-8.7/15kV\n3.规格:3×70mm2\n4.材质:铜芯电力电缆\n5.敷设方式、部位:综合考虑",null,"m",150]
[2,"030410004001","户外电缆头引下固定装置","1.名称:户外电缆头引下固定装置\n2.电压等级(kV):10kV",null,"台",1]
[3,"030402018004","欧式箱变 （S11-M-315kVA）","1.名称:欧式箱变\n2.容量（kV·A):S11-M-315kVA5\n3.电压(kV):10\n4.外壳接地，高压设备接地，租赁期间日常维护、检修",null,"台",1]
[4,"030408006006","电缆终端头(户外)HN3\\70^2","1.名称:10kV电缆终端头\n2.型号:(户外)HN3\\70^2",null,"个",1]
[5,"030408006005","电缆终端头(户内 肘型)HN3\\70^2","1.名称:电力电缆终端头\n2.型号:肘型 HN3\\70^2\n3.规格:户内 肘型 HN3\\70^2",null,"个",1]
[6,"030413001001","电缆终端头固定夹","1.名称：电缆终端头固定夹\n2.材质：镀锌角钢\n3.规格：电缆固定夹φ80、电缆角铁〔支顶〕，∠6.3/6/600\n4.其他：接地",null,"套",1]
[7,"030409001002","接地极 5*50*2500","1.名称:接地极\n2.材质:角钢垂直地极\n3.规格:L50X5，L=2.5m 热镀锌",null,"根",6]
[8,"080808002002","接地母线","1.名称:户外开关箱地网\n2.材质:镀锌圆钢ψ16\n3.土壤类别:综合考虑",null,"m",33]
[9,"030408008001","防鼠堵洞","1.名称:防鼠堵洞",null,"处",18]
[10,"030901013001","灭火器","1.灭火器\n2.规格、型号:放置式",null,"具",3]
[11,"030404031001","绝缘工具（箱变高压室）","1.名称:绝缘工具\n2.型号:绝缘手套12KV/绝缘水鞋25KV/10KV声光验电笔/绝缘棒",null,"套",1]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[12,"030404031002","挂锁","1.名称:挂锁",null,"个",3]
[13,"030404031003","安健环挂牌","1.安健环挂牌",null,"项",1]
[14,"030404031004","安健环贴纸","1.安健环贴纸",null,"项",1]
[15,"030414011001","接地装置调试 接地网","1.名称:接地装置调试 接地网",null,"系统",1]
[16,"030414002001","送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电","1.名称:10kV以下交流供电\n2.电压等级(kV):10",null,"系统",2]
[17,"030414001001","组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 315","1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 1000",null,"系统",1]
[18,"030414015001","电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 \u007f经修配改或拆迁的旧设备调试 单价*1.1","1.10KV电缆交流耐压试验\n2.电压等级(kV):8.7/15kV",null,"项",2]
[null,null,"分部分项合计"]
[null,null,"措施项目"]
[19,"031301017001","脚手架搭拆费",null,null,"项",1]
[null,null,"单价措施合计"]
{"$rows_empty":10}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭","index":2,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,4,2,5],[2,7,2,8],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,4,7,5],[7,7,7,8],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[10,4,10,5],[10,7,10,8],[11,4,11,5],[11,7,11,8],[12,0,12,4],[12,5,12,10],[13,0,13,4],[13,5,13,7],[13,8,13,10],[14,0,14,10],[15,0,15,4],[15,5,15,7],[15,8,15,10],[16,4,16,5],[16,7,16,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[28,4,28,5],[28,7,28,8],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[32,4,32,5],[32,7,32,8],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[34,4,34,5],[34,7,34,8],[35,4,35,5],[35,7,35,8],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,4,37,5],[37,7,37,8],[38,4,38,5],[38,7,38,8],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[41,4,41,5],[41,7,41,8],[42,4,42,5],[42,7,42,8],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[44,4,44,5],[44,7,44,8],[45,4,45,5],[45,7,45,8],[46,0,46,5],[46,7,46,8],[47,0,47,4],[47,5,47,10],[48,0,48,4],[48,5,48,7],[48,8,48,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
["1","LSSGCSF00001","绿色施工安全防护措施费","分部分项人工费+分部分项机械费","35.77",null,9482.45,{"$nulls":3},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%"]
["2","031301010001","安装与生产同时进行增加费用","分部分项人工费","0",{"$nulls":5},"按人工费的10%计算"]
["3","031301011001","在有害身体健康环境中施工增加费","分部分项人工费","0",{"$nulls":5},"按人工费的10%计算"]
["4","TSSGBWZJF001","在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费",null,"30",{"$nulls":5},"按该部分人工费的30%计算"]
["5","粤031302008001","赶工措施费","分部分项人工费+分部分项机械费","0",{"$nulls":5},"赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）"]
["6","031302002001","夜间施工增加费",null,"20",{"$nulls":5},"按其夜间施工项目人工费的20%计算"]
["7","JTGRSGZJF001","交通干扰工程施工增加费",null,"10",{"$nulls":5},"按在市政道路上施工项目人工费的10%计算"]
["8","粤031302009001","文明工地增加费","分部分项人工费+分部分项机械费","0",{"$nulls":5},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%"]
["9","DXGXJCJXF001","地下管线交叉降效费",{"$nulls":7},"按实际发生或经批准的施工方案计算"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
["10","QTFY00000001","其他费用",{"$nulls":7},"按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算"]
{"$rows_empty":28}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]

{"sheet":"表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭","index":3,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,0,36,6],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","金额（元）",null,"结算金额（元）",null,"备注"]
["1","暂列金额","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","0.00"]
["2.1","材料暂估价","—",{"$nulls":3},"明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-3"]
["3","计日工",{"$nulls":4},"明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费",{"$nulls":4},"明细详见表-12-5"]
["5","预算包干费"]
["6","工程优质费"]
["7","概算幅度差"]
["8","现场签证费用"]
["9","索赔费用"]
["10","其他费用"]
{"$rows_empty":20}
["合    计",{"$nulls":5},"—"]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。"]
[{"$nulls":5},"表—12"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白","index":4,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,2],[35,3,35,6],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6]]}
["规费、税金项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（电气部分）",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率\n(%)",null,"金额(元)"]
["1","增值税销项税额","分部分项合计+措施合计+其他项目",null,"9"]
{"$rows_empty":30}
["合    计"]
[" 编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":5},"表—13"]

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【广州市花_1","index":5,"n_rows":59,"n_cols":11,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,3,17,4],[17,7,17,8],[18,3,18,4],[18,7,18,8],[19,3,19,4],[19,7,19,8],[20,0,20,8],[21,0,21,10],[22,0,22,3],[22,4,22,7],[22,8,22,10],[23,0,23,10],[24,0,24,3],[24,4,24,7],[24,8,24,10],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,2,27,2],[25,3,27,4],[25,5,27,5],[25,6,27,6],[25,7,25,10],[26,7,27,8],[26,9,27,9],[28,3,28,4],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,7,36,8],[37,3,37,4],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,7,54,8],[55,0,55,8],[56,0,56,8],[57,0,57,10],[58,0,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[null,null,"整个项目"]
[1,"040501012001","顶管（2孔） HDPE-Φ160mm","1.顶管（2孔）\n2.管道材质及规格:HDPE-Φ160mm",null,"m",110]
[2,"030408003002","1层2列排管 Φ160×8mm DBW-R玻璃钢管","1.名称:1层2列排管（行车）\n2.材质:Φ160×8mm DBW-R玻璃钢管",null,"m",20]
[3,"040504002002","混凝土井 1层2列排管（行车）直通井","1.1层2列排管（行车）直通井\n2.垫层、基础材质及厚度:C15\n3.混凝土强度等级:C25\n4.盖板材质、规格:预制砼盖板(防盗型) 1150×300×150",null,"座",2]
[4,"040504002003","混凝土井 1层2列排管（行车）转角井","1. 1层2列排管（行车）转角井\n2.垫层、基础材质及厚度:C15\n3.混凝土强度等级:C25\n4.盖板材质、规格:预制砼盖板(防盗型) 1150×300×150",null,"座",1]
[5,"030402018006","箱式变电站基础","1.名称:箱式变电站基础\n2.基础规格、浇筑材质:",null,"座",1]
[6,"010607004001","箱变网栏","1.箱变网栏\n2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等",null,"m2",59.8]
[7,"040205017001","电缆头护墩(电杆)","1.材料品种:电缆头护墩(电杆)",null,"个",1]
[8,"080601011001","电缆标志桩（PVC管灌注）","1.名称:电缆标志桩（PVC管灌注）",null,"根",2]
[9,"040205007001","电缆标志牌","1、不锈钢标志牌\n2、具体做法详图纸",null,"个",5]
[10,"041001001001","破复砼路面","1.破复砼路面\n2.材质:砼C25\n3.厚度:0.20m厚",null,"m2",50]
[null,null,"分部分项合计"]
[null,null,"措施项目"]
[11,"041102001001","垫层模板",null,null,"m2",4.564]
[12,"041102034001","池底模板",null,null,"m2",10.2144]
["本页小计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
[13,"041102035001","池壁(隔墙)模板",null,null,"m2",63.8776]
[14,"041102013001","梁模板",null,null,"m2",6.032]
[15,null,"施工现场围挡和临时占地围挡",null,null,"m",40]
[null,null,"单价措施合计"]
{"$rows_empty":23}
["本页小计"]
["合   计"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
[{"$nulls":8},"表—08"]

{"sheet":"表-11 总价措施项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白坭_1","index":6,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10],[2,4,2,5],[2,7,2,8],[3,4,3,5],[3,7,3,8],[4,4,4,5],[4,7,4,8],[5,4,5,5],[5,7,5,8],[6,4,6,5],[6,7,6,8],[7,0,7,4],[7,5,7,10],[8,0,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,4],[10,5,10,7],[10,8,10,10],[11,4,11,5],[11,7,11,8],[12,4,12,5],[12,7,12,8],[13,4,13,5],[13,7,13,8],[14,4,14,5],[14,7,14,8],[15,4,15,5],[15,7,15,8],[16,4,16,5],[16,7,16,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[26,4,26,5],[26,7,26,8],[27,4,27,5],[27,7,27,8],[28,4,28,5],[28,7,28,8],[29,4,29,5],[29,7,29,8],[30,4,30,5],[30,7,30,8],[31,4,31,5],[31,7,31,8],[32,0,32,5],[32,7,32,8],[33,0,33,4],[33,5,33,10],[34,0,34,4],[34,5,34,7],[34,8,34,10]]}
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
["1","LSSGCSF00001","绿色施工安全防护措施费","分部分项人工费+分部分项机械费","19.8",null,12356.22,{"$nulls":3},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型\n区分不同费率计算；\n单独场地平整工程费率为4.35%；\n道路、管网工程费率为16.50%；\n桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；\n\n分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；"]
["2","粤041109009001","文明工地增加费","分部分项人工费+分部分项机械费","0",{"$nulls":5},"以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%"]
["3","041109002001","夜间施工增加费",null,"20",{"$nulls":5},"以夜间施工项目人工费的20%计算"]
["4","041109005001","交通疏解员增加费",null,"15",{"$nulls":5},"按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]
["总价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",{"$nulls":4},"标段：",null,null,"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称","计算基础","费率\n(%)",null,"金额\n(元)","调整费率\n(%)",null,"调整后金额\n(元)","备注"]
[{"$nulls":10},"结算时据实结算。"]
["5","041108001001","地下管线交叉降效费",null,"0",{"$nulls":5},"按实际发生或经批准的施工方案计算"]
["6","粤041109008001","赶工措施费","分部分项人工费+分部分项机械费","0",{"$nulls":5},"赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）"]
["7","QTFY00000001","其他费用",{"$nulls":7},"按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算"]
{"$rows_empty":16}
["合    计"]
["编制人（造价人员）：",{"$nulls":4},"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":8},"表-11"]

{"sheet":"表-12 其他项目清单与计价汇总表【广州市花都区赤坭镇白坭_1","index":7,"n_rows":38,"n_cols":7,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,0,35,1],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,0,36,6],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6]]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","金额（元）",null,"结算金额（元）",null,"备注"]
["1","暂列金额","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-1"]
["2","暂估价","0.00"]
["2.1","材料暂估价","—",{"$nulls":3},"明细详见表-12-2"]
["2.2","专业工程暂估价","0.00",{"$nulls":3},"明细详见表-12-3"]
["3","计日工",{"$nulls":4},"明细详见表-12-4"]
["4","总承包服务费",{"$nulls":4},"明细详见表-12-5"]
["5","预算包干费"]
["6","工程优质费"]
["7","概算幅度差"]
["8","现场签证费用"]
["9","索赔费用"]
["10","其他费用"]
{"$rows_empty":20}
["合    计",{"$nulls":5},"—"]
["注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。"]
[{"$nulls":5},"表—12"]

{"sheet":"表-13 规费、税金项目清单与计价表【广州市花都区赤坭镇白_1","index":8,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,2],[35,3,35,6],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6]]}
["规费、税金项目清单与计价表"]
["工程名称：广州市花都区赤坭镇白坭小学新装1×315kVA专用欧式箱变工程（市政部分）",null,null,"标段：",null,"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算基数","计算费率\n(%)",null,"金额(元)"]
["1","增值税销项税额","分部分项合计+措施合计+其他项目",null,"9"]
{"$rows_empty":30}
["合    计"]
[" 编制人（造价人员）：",null,null,"复核人（造价工程师）："]
[{"$nulls":5},"表—13"]